常州市第一中学10kV变电房运维项目询价通知书

一、项目名称：常州市第一中学10kV变电房运维项目

二、项目编号：CT-SX-2021014

三、项目预算及最高限价：人民币62500元

四、项目简要说明：本项目是常州市第一中学10kV变电房运维项目。

# 五、项目清单及相关要求：

（一）项目清单

| 内容 | 数量（座） | 总容量（kVA） |
| --- | --- | --- |
| 10kV变电房运维 | 1 | 2500 |

（二）报价要求

本项目报价为固定总价，总价应包括询价通知书所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、安装调试、管理、维护、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

（三）服务要求

1.为确保采购人四月至五月变电站能准时顺利送电，成交供应商必须提供送电所需的四本高压电工证。

2.变电所采用集中监控、现场无人值班、定期巡视管理模式，全天24小时应急响应。变电所每月巡视不少于2次，紧急事件1小时内响应。采购人在举行重大考试和活动时有人在现场值守，保证考试和活动的用电安全。

3.成交供应商按附件《变配电设施委托管理内容》对采购人变电站的设施进行标准化管理,每月提供一份变电站运行管理月报表给采购人，年底提供一份变电站运行管理年报表给采购人。

4.成交供应商应负责对变电站按电力行业的设备运行管理标准进行规范管理，确保变电站的正常、安全运行,并保持站内环境整洁。

5.成交供应商在运行中发现的设备缺陷和事故隐患应及时通知采购人，书面提出处理建议，由采购人采取措施进行消缺排除，成交供应商应协助配合并做好有关记录。如采购人委托成交供应商进行消缺排除，双方需事先签定补充委托协议，成交供应商可按实际消耗的材料和人工向采购人进行结算。

6.变电站在运行中如发生（设备损坏）事故，成交供应商应及时通知采购人，成交供应商协助采购人处理事故，并做好事故处理记录。非成交供应商操作过失原因造成的设备损坏故障处理，采购人可委托成交供应商处理事障，双方事先需签定委托协议，成交供应商可按实际消耗的材料和人工向采购人进行结算。由成交供应商操作过失原因造成的设备损坏故障，经第三方鉴定确认者，成交供应商应及时处理故障、负责修复、做好记录，修复费用及责任由成交供应商承担。

7.成交供应商的管理内容及标准必须符合国家相关职能部门(供电部门)的要求。

8.成交供应商在采购人校区服务人员如要进行调换，需提前向采购人提出书面申请，得到采购人签字确认后才可进行调换。

（四）付款方式：合同签订后一次性付款。

（五）附件：《变配电设施委托管理内容》

为保障10kV配电室的安全运行及对设备运行情况及时了解，消除故障隐患，必须对高、低压柜、直流屏、变压器、接地系统等设备和装置进行定期维护、检修和年检，具体内容如下：

一、高压配电柜

1、检查母线接头处有无变形、有无放电变黑痕迹。

2、检查母线上绝缘子有无松动和损坏。

3、高压柜内的机械闭锁电气闭锁应动作准确、可靠开关小车推拉应灵活，无卡阻现象。

4、高压柜的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。

5、高压柜内二次回路的连接件，均应采用铜质制品牢固紧接，绝缘件采用自熄性阻燃材料并应清洁干燥。

6、高压柜内外设备每半年一次对其进行清理与检查。

7、高压柜的正面各电器、端子排等，应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。

8、每年一次按预防性试验规程对高压柜进行预防性试验并将试验报告交采购人存档。

二、蓄电池直流屏

1、每个月对蓄电池进行恢复性的充放电。

2、每月巡查蓄电池的液面是否符合要求有无漏液发生。

3、每半年清除屏内充电机及设备上的灰尘和蓄电池槽表面污垢，连接件上的氧化物。

4、每半年对充电机、输出回路进行绝缘测试以及各种特性测试。

三、变压器

1、每月检查变压器套管是否清洁，有无破损、裂纹和放电痕迹。

2、变压器零部件必须无损伤或移位接线是否松动、断裂、绝缘件和线圈是否有破损，是否有赃物或异物等。

3、检查风机、温控设备等能否正常运行。

4、检查变压器的主附设备的外壳接地是否良好。

5、每半年对变压器进行清理、检查。

6、检查变压器的箱体和铁芯是否可靠接地，穿心螺杆的绝缘是否良好。

7、检查高低压电缆头的接触情况螺丝有无松动，接头是否过热。

8、检查所有的紧固件、连接件、标准件是否松动。

四、其它事项

1、变电所进行集中监控、远程自动化采集管理，有问题第一时间发现并处理。

2、变电所每月巡视不少于二次，紧急事件1小时内回应。

3、每月提供一份变电站运行管理月报表给采购人。

4、年底提供一份变电站运行管理年报表给采购人。

5、变电所在运行中发现设备故障缺陷第一时间上报给采购人进行处理。

6、在举行重大考试和活动时有人在现场值守，保证考试和活动的用电安全

7、做好变电所现场设备所有台账记录。

8、做好变电站内的卫生工作，保持地面以及设备清洁无杂物。

9、变电站运维人员应遵守甲方单位的规章制度，配合甲方做好变电站的各项工作

六、询价通知书领购时间

询价通知书领购时间：2021年3月25日起

七、询价保证金

询价保证金数额：人民币壹仟元整

收款单位：常州市城投建设工程招标有限公司

开户银行：江苏银行常州新北支行

银行账号：8260 0188 0002 45718

询价保证金到帐截止日期：2021年3月31日10:00前

询价保证金交纳方式：银行电汇或转帐（备注项目编号）

*供应商必须自行将询价保证金从公司账户按规定方式和时间缴至上述指定帐户并到帐，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金，否则将被视为无效响应。

八、询价响应文件

1.询价响应文件提供正本壹份、副本贰份，均应装订成册，正本和副本均应当密封，所有封袋上都应当加盖供应商公章，于2021年3月31日10:00前送到常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）。同时，将加盖供应商公章的询价响应文件以PDF格式上传至常州市城投建设工程招标有限公司网站“网络招标”栏目。

2.询价响应文件的组成（格式详见附件）：

①声明函；

②法定代表人资格证明书、法定代表人身份证复印件（双面）；

③授权委托书、代理人身份证复印件（双面）；

④营业执照副本复印件；

⑤具有承装（修、试）电力设施许可证；具有安全生产许可证；

⑥保证金单据；

⑦报价一览表；

⑧报价明细表；

⑨质保及售后服务承诺书；

⑩偏离表。

九、评审、定标方法

1.报价在最高限价以下的，为有效报价。报价高于最高限价的作为无效响应处理；无效报价的响应文件不进行评审，也不得成交。本项目采用最低评标价法，即在满足询价通知书实质性要求，并符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

2.采购人授权询价小组直接确定成交供应商。

十、成交结果及公示

代理机构将成交结果在常州市城投建设工程招标有限公司网站上予以公告。

十一、成交通知书

1.成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

2.成交通知对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交单位供应商放弃成交资格，均应当承担相应的法律责任，且不影响成交服务费的支付。

十二、代理机构服务费

服务费按照人民币2000元整收取并由成交供应商承担，成交供应商应在领取成交通知书时将代理机构服务费付至常州市城投建设工程招标有限公司账户。

十三、合同签订

成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订采购合同。

十四、合同主要条款

合同主要条款

采购人（以下称甲方）:                         合同编号：

投标人（以下称乙方）:                         签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：         ，系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。

本合同总价包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标采购文件（编号：   ）           （2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；                        （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 履约保证金

1.乙方应按招标文件的约定提供相应的履约保证金。

2.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金直接扣取。

3.履约保证金待合同全部履行完毕后全额无息退回。

第五条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：

4.付款方式：

第六条 违约责任

1.如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金。

4.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

5.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6.乙方投标属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

7.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第七条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第八条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第九条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在   个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十一条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十二条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        账号：

见证方：

代理机构（章）：常州市城投建设工程招标有限公司

经办人：                               电  话：

十五、联系方式

1.采购人信息

名    称：常州市第一中学

地    址：常州市天宁区椿桂路与椿桂坊交汇处附近南

联系方式：卜老师  0519-88112318

2.采购代理机构信息

名    称：常州市城投建设工程招标有限公司

地　　址：常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼

联系方式：0519-81580101

3.项目联系方式

项目联系人：徐菁

电　　  话：0519-81580152  81580191  81580192（转分机号606034）

常州市城投建设工程招标有限公司

2021年3月25日

附   件

1.声明函

声  明  函

致：常州经开区科恩教育培训中心有限公司、常州市城投建设工程招标有限公司：

我单位收到贵单位“       号”询价通知书后，经仔细阅读和研究，我单位决定参加本项目的询价活动并投标。为此，我单位郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.我单位愿意遵守贵单位有关招标的各项规定，提供询价通知书中要求的所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

2.我单位承诺财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

3.我单位承诺保证招标人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，我单位承担全部责任。

4.我单位承诺该投标文件在投标开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。并同意按询价通知书中的规定，本投标文件的有效期限为投标开始后60天。

5.我单位愿意按询价通知书规定的各项要求，向招标人提供所需货物与服务。投标报价包括包括但不限于询价标文件及其基本技术要求范围内相应工程开工前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、技术资料、施工、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容。

6.我单位认为贵单位有权决定中标人，还认为贵单位有权接受或拒绝所有的投标人。

7.我单位愿意遵守询价通知书中所列的收费标准，按询价通知书的规定交纳投标保证金；若我单位中标，我单位愿意按询价通知书的规定支付中标服务费。

8.如果我单位的投标文件被接受，愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任，同时严格履行询价通知书中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

9.与本次投标有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日    期：     年   月   日

2.法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称:

地址:

姓名:            性别:        年龄:        职务:

系               的法定代表人。为实施           （  号） 的工作，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：    年  月  日

法定代表人身份证

（双面复印件）粘贴处

3.授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月_______日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

投标人公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

账号：

代理人身份证

（双面复印件）粘贴处

备注：

1.法定代表人参加开标会议时，需携带本人身份证原件。

2.委托代理人参加开标会议时，需携带授权委托书和本人身份证原件。

4.报价一览表

报价一览表

供应商（公章）：

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目总价 | 人民币 元 |
| 质 保 期 | 年 |

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年   月   日

## 5.报价明细表

报价明细表

项目编号：

| 序号 | 设备 名称 | 品牌 | 型号配置 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 供应商人民币价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

表式参考，可根据项目情况自行调整

6.质保及售后服务承诺书

# 质保及售后服务承诺书

服务承诺如下：

质保承诺如下：

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

7.偏离表

偏 离 表

供应商应对询价通知书中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。为了评审的需要，供应商应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏离。

如无偏离，请在本页上写“无”，并附在响应文件中 。

项目编号：

| 章节号 | 供应商的偏离 | 供应商偏离的理由 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

本询价通知书的最终解释权归常州市城投建设工程招标有限公司所有

（全文完）