询价通知书

采购项目编号：CT-SX-2025103

采购项目名称：常州市经开区文化活动中心消防维保服务项目

采 购 人名称：江苏常州经济开发区公共文化服务中心

常州市城投建设工程招标有限公司

二〇二五年十二月

## 常州市经开区文化活动中心消防维保服务项目

## 询价公告

项目概况

常州市经开区文化活动中心消防维保服务项目的潜在供应商应在常州市城投建设工程招标有限公司（http://www.czctzb.com/）获取采购文件，并于2025年12月31日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：CT-SX-2025103

2.项目名称：常州市经开区文化活动中心消防维保服务项目

3.采购方式：询价

4.预算金额：4.5万元

5.最高限价：4.5万元

6.采购需求：对常州市经开区文化活动中心消防设施、消控室和地下消防泵房等所有消防设施设备的维护保养工作，所有消防设施设备包括火灾自动报警系统、消防供水设施、消火栓灭火系统、消防供配电设施、自动跟踪定位射流灭火系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、火灾应急照明和疏散指示标志、应急广播系统、消防专用电话、防火分隔设施、消防电梯、电气火灾监控系统、灭火器等进行巡检、维护保养、故障处理、事故抢修、试验验证，保证经开文化活动中心消防设备运行安全、稳定、可靠。

除了正常的年度每月维保工作还要求：（1）合同总价5%范围内的维修及耗材维保单位负责。（2）除了正常的维保工作，还需要对所有设备进行一次全面检测，并出具检测报告。

7.合同履行期限：服务期限为一年，其中：前三个月为试用期，试用期满须经采购人考核，考核不合格，采购人有权解除合同。

8.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

8.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重失信行为记录名单。

9.供应商在江苏省社会消防技术服务信息系统中公示的具有消防设施维护保养检测服务类型。

三、获取采购文件

1.时间：2025年12月25日至12月30日，每天上午8:30至11:30，下午1:30至5:00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）

3.方式：

①现金现场缴纳;②扫描常州市城投建设工程招标有限公司付款码并备注单位名称;③银行电汇或转账至常州市城投建设工程招标有限公司账户。咨询电话：0519-81580101。

收款单位：常州市城投建设工程招标有限公司

开户银行：中国建设银行常州大成苑支行

银行账号：32001624236052500905

4.售价：人民币贰佰元整

四、响应文件提交

截止时间：2025年12月31日15点00分（北京时间）

地点：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）

五、开启

时间：2025年12月31日15点00分（北京时间）

地点：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.现场踏勘及标前答疑

（1）供应商自行踏勘现场。

（2）标前答疑

供应商对询价文件如有疑问，请将疑问于响应文件提交截止前以书面形式提交或传真至常州市城投建设工程招标有限公司。传真:0519-81580105，邮箱：czctzb@163.com

2.询价文件售后一概不退。供应商提交的询价响应文件概不退还。一经领购，供应商不得更改单位名称。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏常州经济开发区公共文化服务中心

地    址：江苏省常州市东方东路168号

联系方式：蒋玉皎　0519-89863725

2.采购代理机构信息

名    称：常州市城投建设工程招标有限公司

地　　址：常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼

联系方式：0519-81580101

3.项目联系方式

项目联系人：魏海玲

电　　 话：0519-81580152  81580191  81580192（转分机号6033）

## 询价通知书

常州市城投建设工程招标有限公司受江苏常州经济开发区公共文化服务中心委托，现就其常州市经开区文化活动中心消防维保服务项目进行询价采购，特邀请符合条件的供应商参加。

一、项目内容

1.项目编号：

2.项目名称：常州市经开区文化活动中心消防维保服务项目

3.采购方式：询价

4.预算金额：4.5万元

5.最高限价：4.5万元

6.采购需求：对常州市经开区文化活动中心消防设施、消控室和地下消防泵房等所有消防设施设备的维护保养工作，所有消防设施设备包括火灾自动报警系统、消防供水设施、消火栓灭火系统、消防供配电设施、自动跟踪定位射流灭火系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、火灾应急照明和疏散指示标志、应急广播系统、消防专用电话、防火分隔设施、消防电梯、电气火灾监控系统、灭火器等进行巡检、维护保养、故障处理、事故抢修、试验验证，保证经开文化活动中心消防设备运行安全、稳定、可靠。

除了正常的年度每月维保工作还要求：（1）合同总价5%范围内的维修及耗材维保单位负责。（2）除了正常的维保工作，还需要对所有设备进行一次全面检测，并出具检测报告。

7.合同履行期限：服务期限为一年，其中：前三个月为试用期，试用期满须经采购人考核，考核不合格，采购人有权解除合同。

二、供应商资格要求

详见询价公告。

## 三、采购内容及要求

（一）服务要求

1.设备巡检：

按要求进行火灾自动报警系统、消防供水设施、消火栓灭火系统、消防供配电设施、自动跟踪定位射流灭火系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、火灾应急照明和疏散指示标志、应急广播系统、消防专用电话、防火分隔设施、消防电梯、电气火灾监控系统、灭火器等的巡检，及时发现设备的故障，使其得到及时维修（或调整），保持正常工作状态，巡检作业内容及标准按采购人的要求和国家及行业的有关规范中的要求和规定执行。在巡检工作中同时做好对火灾自动报警系统，消防水系统，防排烟系统、消防广播系统使用的环境条件的检查，将发现的问题及时反馈给采购人，保证系统能在发生火灾时正常发挥作用。按要求对设备及设备房进行巡检的结果要留有巡检记录。

2.故障维修：

当设备发生故障时，供应商发现或接报后应立即处理，不得影响经开文化活动中心的运营（在不影响运营情况下可采取应急措施后安排临修计划），原则上故障必须在3小时内处理完毕，需要由供应商或者厂家解决的，应在5个工作日内处理、解决，恢复正常状态。对于无法处理、解决的故障，应在离开现场前将故障情况和故障的影响报告给采购人，并从火灾自动报警系统，消防水系统，防排烟系统、消防广播等系统的专业角度提出应急处理方法，并报告给采购人消防负责人。

3.设备保养：

每月对设备要进行定期保养作业，作业内容及标准按国家及行业的有关规范中的要求和规定执行。可以根据最新的相关标准及自己的维护经验提出书面建议。

4.临修：

由采购人消防主管根据设备运行情况，临时增加的检修维护工作或在工作时发现的设备问题，供应商结合实际情况，安排计划进行及时处理和修复。

5.抢修：

当设备发生紧急故障，影响运营或设备故障扩大时，需进行抢修。供应商在接到报修信息后必须在2小时内携带工具、材料到达现场，进行有效的抢修工作。

6.供应商必须提供合同价的5%用于现场维修及耗材的备品备件更换。

7.除了每月正常维保工作，还需要对所有消防设施设备进行一次全面检测，并出具检测报告给予采购人。

8.供应商需要投入软、硬件至项目上，使项目达到智慧消防的水平，且不得增加额外费用。

9.供应商应按照采购人相关制度与要求，做好生产、安全、统计、计划等记录、台帐及报表。

作业流程：

| 序号 | 消防维保作业流程 |
| --- | --- |
| 1 | 消防主机以及图文显示系统 1）对消防报警控制器进行外观检查、清洁除尘、紧固接线端子。 2）对消防报警控制器进行各项技术指标测量和功能测试。 3）对消防报警主控制器的中央处理单元数据库进行更新和数据备份。 4）对消防联动控制台进行外观检查、清洁除尘、紧固接线端子。 5）对消防联动控制台进行各项技术指标测量和功能测试。 6）对消防报警图形显示系统和打印机进行清洁除尘。 7）对消防报警图形显示系统和打印机进行各项技术指标测量和功能测试。 8）对消防报警图形显示系统和打印机进行各项技术指标测量和功能测试。 9）根据用户需求和现场情况，对控制器中央处理单元数据库进行修改。 10）根据用户要求和现场情况、对消防图形显示系统的数据库进行修改。 |
| 2 | 感烟探测器 1）检查其外观及安装、通讯状态。 2）用专用火灾探测器实验装置进行加烟报警测试，检查其报警指示灯状态，并与消防中心的报警图形显示器核对其报警地址码和位置。 3）对主机已报出脏污的探头送专业清洗厂家进行清洗。 4)每次检查测试的比例不少于33%，全部探测器检测周期为1年。 |
| 3 | 感温探测器 1）检查其外观及安装、通讯状态。 2) 用电吹风机或专用加温工具进行加温报警测试，检查其报警指示灯状态，并与消防中心的报警图形显示器核对其报警地址码和位置。 3)每次检查测试的比例不少于33%，全部探测器检测周期为1年。 |
| 4 | 手动报警器： 1)检查其外观安装、通讯状态。 2)用专用的手报测试钥匙对手报进行报警测试，并与消防中心的报警图形显示器核对其报警地址码和位置。 |
| 5 | 声光报警器： 1)检查其外观及安装、其模块的工作状态。 2)在消防中心操作台上进行相应的控制输出操作，并检查其工作状态。 |
| 6 | 消防火警电话： 1)检查其外观及安装状态。 2)对消防专用固定电话进行消防中心与现场的呼叫和通话测试，对消防电话插孔进行与消防中心的通话功能测试。 |
| 7 | 消火栓启泵按钮： 1)检查其外观及安装状态。 2)将消火栓按钮的玻璃盖拧下,将玻璃片拿开,让按钮弹出使其报警,并与消防中心的报警图形显示器核对其报警地址码和位置。如消火栓按钮采用直接拉线至消防泵房进行启泵的方式,则在做此项测试检查时,应暂时先将消防水泵控制柜的设置开关置于手动状态。 |
| 8 | 消防水系统： 1)检查其外观及安装状态。 2)定期对消火栓、报警阀、喷头、管道进行检查保养 3）按计划对系统进行测试确保其正常工作 |

自动喷水灭火系统：

①每月对消防水泵、电磁阀进行启动测试，水流指示器动作、信息反馈试验等。

②每月对水泵接合器完好性检查，消防水池、水箱等液位检查，各个阀门状态检查。

③每季度报警阀组的试水阀防水及其启动性测试。

④每季度室外阀门井中的控制阀门开启状况及其使用性能测试。

⑤每年水源供水能力测试。

⑥每年水泵接合器通水加压测试。

⑦每年储水设备结构材料检查。

⑧每年过滤器排渣、完好状态检查。

⑨每年系统联动测试。

消防供配电设施：

①每月检查集水坑排设备、自救逃生设备，消防电源及自动切换设备是否处于正常完好状态。

②每季度试验消防电源末端的切换功能。

③每年对供电设施的绝缘电阻、接地电阻等进行测量。

自动跟踪定位射流灭火系统：

①每月对消防水泵、电磁阀进行启动测试。

②每月测试水炮的巡检功能。

③每年水源供水能力测试。

④每年系统联动测试。

气体灭火系统：

①每月气体灭火相关组件外观及机械性能检查。

②每月对相关设施定期清理保持整洁。

③每月对气瓶压力进行检查。

④每季度可燃物的种类、分布情况，防护区的开口情况进行检查。

⑤每季度储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定，应无松动。

⑥每季度.连接管应无变形、裂纹及老化。必要时，送法定质量检验机构进行检测或更换。

⑦每季度检查喷嘴孔口应无堵塞，灭火剂净重不得小于设计储存量的 90%。

⑧每年检查启动装置的启动线，进行电控部分的联动试验，应启动正常。

⑨每年检查泄漏报警装置报警定量功能试验，检查的钢瓶比例 100%。

灭火器：

①定期巡查（每周至少一次），检查灭火器配置点状况、灭火器数量、外观、维修标示以及灭火器压力指示器等。

防排烟系统：

①每月查看机械加压送风系统、机械排烟系统控制柜的标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮；用按钮启停每台风机，查看仪表及指示灯显示。

②查看机械加压送风系统、机械排烟系统风机的外观和标志牌；在控制室远程手动启、停风机，查看运行及信号反馈情况。

③每月查看送风阀、排烟阀、排烟防火阀、电动排烟窗的外观；手动、电动开启，手动复位，动作和信号反馈情况。

④每月对防烟、排烟风机手动或自动启动试运转，检查有无锈蚀、螺丝松动。

⑤每月对排烟窗手动或自动启动、复位试验，有无开关障碍每月供电线路检查供电线路有无老化，双回路自动切换电源功能等。

⑥每半年对防火阀手动或自动启动、复位试验检查，有无变形、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠。

⑦每半年对排烟防火阀手动或自动启动、复位试验检查，有无变形、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠。

⑧每半年对送风阀（口）、排烟阀（口）手动或自动启动、复位试验检查，有无变形、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠。

⑨每年对所安装全部防烟排烟系统进行 1 次联动试验和性能检测，其联动功能和性能参数应符合原设计要求。

火灾应急照明和疏散指示标志：

①每月检查消防应急灯具工作状态应急转换功能。

②每季度检查消防应急灯具、应急照明集中电源和应急照明控制器的指示状态。

③每季度检查应急工作时间。

④每季度检查转入应急工作状态的控制功能。

⑤每年除季检查内容外，还应对电池做容量检测试验，试验应急功能等。

⑥每年试验自动和手动应急功能，进行与火灾自动报警系统的联动试验。

火灾自动报警系统：

①火灾自动报警系统应保持连续正常运行，不得随意中断。每月应检查火灾报警控制器的功能。

②每季度采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。

③每季度试验火灾警报装置的声光显示。

④每季度试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。

⑤每季度对主电源和备用电源进行 1～3 次自动切换试验。

⑥每季度用自动或手动检查各消防控制设备的控制显示功能。

⑦每年应用专用检测仪器对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少 1 次。

⑧每年自动和手动打开排烟阀，关闭电动防火阀和空调系统。

⑨每年对全部电动防火门、防火卷帘的试验至少一次。

⑩每年强制切断非消防电源功能试验。

消防供水设施：

①每月对水源控制阀进行外观检查，并应保证系统处于无故障状态。

②每月应手动启动消防水泵运转一次，并检查供电电源的情况。

③每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次，且自动记录自动巡检情况，每月应检测记录。

④每月对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况。

⑤每月对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测。

⑥每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验。

⑦每季度对室外阀门井中进水管上的控制阀门进行一次检查，并应核实其处于全开启状态。

消火栓灭火系统：

①每季度对室外消火栓按规定流程进行检查。

②室内消火栓每半年检查消火栓是否漏水，箱内设施齐全，外观及控制线路等完好。

③每月对消火栓供水管路进行外观，管路漏水，阀门状态，螺丝松紧及相关控制设备的清理维护。

应急广播系统：

每季度选层试验消防应急广播设备，并试验公共广播强制转入火灾应急广播的功能。

防火分隔设施：

①每周检查木质防火门、防火卷帘门、电动防火门等的完好情况，发现问题及时维保并通报采购人。

②每季度手动或自动启停防火卷帘门、电动防火门试验并检查其性能，发现问题及时维保并通报采购人。

以上内容及其他消防设施系统根据采购人现场实际情况，编制月度、季度、年度详细保养计划实施。

（二）服务期限：服务期限为一年，其中：前三个月为试用期，试用期满须经采购人考核，考核不合格，采购人有权解除合同。

（三）付款方式：合同签订满6个月后采购人向成交供应商支付合同金额的50%，剩余50%服务期满经验收合格后一次性付清。

四、询价响应文件的内容：

（一）资格证明材料（提供复印件并加盖公章）

1. 一般资格证明材料

★（1）供应商资格声明函（附件1）

★（2）响应函（附件2）

★（3）营业执照副本

★（4）法定代表人资格证明书、法定代表人身份证复印件（双面）（附件3）

★（5）授权委托书、代理人身份证复印件（双面）（如果有授权委托情况的，必须提供）（附件4）

★（6）供应商在江苏省社会消防技术服务信息系统中公示的具有消防设施维护保养检测服务类型

## （二）符合性证明材料

★1.报价一览表（附件5）

★2.报价明细表（附件6）

3.服务承诺书（附件7）

4.偏离表（附件8）

5.其他资料

## （三）说明

1.本询价通知书中所有带“★”内容均必须提供并加盖供应商公章，否则将作为无效响应文件处理。

2.供应商应保证所提供的上述资料的真实性和合法性。

3.询价响应文件中复印件需加盖供应商公章。

4.询价响应文件提供装订的壹份“正本”、贰份“副本”、壹份“电子文档”（载体采用“电子光盘”或“U盘”，内容包含全套响应文件）。正本、副本、电子文档均应当密封，所有封袋上都应当加盖供应商公章。纸质版投标文件正本和副本如有不一致之处，以纸质版正本为准。

## 五、报价要求

1.本项目报价为固定总价，报价总价应包括询价通知书所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

## 2.本项目的最高限价为人民币4.5万元，报价高于最高限价的作为无效响应处理。

## 六、评审、定标方法

1.报价在采购预算价格以下的，为有效报价。超出此范围的报价为无效报价。无效报价的响应文件不进行评审，也不得成交。本项目采用最低评标价法，即在满足询价通知书实质性要求，并符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

2.采购人授权询价小组直接确定成交供应商。

## 七、成交结果及公示

代理机构将成交结果在原公告媒体上予以公告。公告期限为自公告发布之日起1个工作日。

## 八、成交通知书

1.成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

2.成交通知对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交单位供应商放弃成交资格，均应当承担相应的法律责任，且不影响成交服务费的支付。

## 九、代理机构服务费

服务费1000元由成交供应商承担，成交供应商应在领取成交通知书时将代理机构服务费付至常州市城投建设工程招标有限公司账户。

常州市城投建设工程招标有限公司服务费账户

收款单位：常州市城投建设工程招标有限公司

开户银行：中国建设银行常州大成苑支行

银行账号：32001624236052500905

## 十、合同签订

成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订采购合同。

## 十一、合同主要条款

采购人（以下称甲方）:                       合同编号：

供应商（以下称乙方）:                       签订地点：

合同时间：    年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：常州市经开区文化活动中心消防维保服务项目，系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。

本合同总价包括询价通知书所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 合同履行期限

服务期限为一年（    年  月   日-   年  月  日），其中：前三个月为试用期，试用期满须经甲方考核，考核不合格，甲方有权解除合同。

第四条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）询价通知书（编号：   ）             （2）乙方提供的询价响应文件；

（3）成交通知书；                        （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定总价。

4.付款方式：合同签订满6个月后采购人向成交供应商支付合同金额的50%，剩余50%服务期满经验收合格后一次性付清。

第六条 违约责任

1.如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

4.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5.乙方属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

6.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第七条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第八条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第九条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在   5日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十一条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照询价通知书要求和询价承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十二条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

附件：消防维保服务季度考核表

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        帐号：

见证方：

代理机构（章）：常州市城投建设工程招标有限公司

经办人：                               电  话：

合同附件：消防维保服务季度考核表

| 维保单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核周期 |  | 年第 季度 |  |  |  |
| 考核日期 |  |  | 考核人 |  |  |
| 考核维度 |  | 检查内容 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| 一、维保单位基础管理 （20分） | 人员资质 （5分） | 维保人员是否持有效《消防设施操作员证》上岗且不少于两人 | 无证1人扣2分，扣完为止 |  |  |
|  | 资料管理 （5分） | 维保记录、台账、报表（含故障处理、测试数据）是否完整规范 | 缺失1项扣1分，记录不规范1处扣0.5分 |  |  |
|  | 计划执行 （5分） | 是否按要求提交季度维保计划并执行，是否完成月度保养任务 | 未提交计划扣3分，未执行1项任务扣1分 |  |  |
|  | 备品备件 （5分） | 是否按合同价5%配备维修耗材及备品备件 | 未达标扣5分，耗材缺失1项扣1分 |  |  |
| 二、消防系统维保质量 （50分） | 火灾自动报警系统（10分） | ①分期分批试验探测器动作及确认灯显示；②试验火灾警报装置声光功能；③试验水流指示器/压力开关报警；④主备电源自动切换试验；⑤消防控制设备功能检查 | 每项未完成扣2分，试验失败1处扣1分 |  |  |
|  | 自动喷水灭火系统（8分） | ①报警阀组试水阀放水测试；②室外阀门井控制阀门开启状况检查；③水泵接合器完好性检查 | 每项未完成扣2分，测试不合格1处扣1分 |  |  |
|  | 气体灭火系统 （6分） | ①防护区开口/可燃物分布检查；②储存装置间设备/管道固定性检查；③喷嘴孔口堵塞检查；④灭火剂净重≥设计量90% | 每项未完成扣1.5分，不符合要求1处扣1分 |  |  |
|  | 防排烟系统（6分） | ①防火阀/排烟防火阀手动/自动启动复位试验；②送风阀/排烟阀功能测试；③风机远程启停及信号反馈 | 每项未完成扣2分，试验失败1处扣1分 |  |  |
|  | 应急照明与疏散指示 （6分） | ①应急灯具/集中电源指示状态检查；②应急工作时间测试；③转入应急状态控制功能测试 | 每项未完成扣2分，测试不合格1处扣1分 |  |  |
|  | 消防供配电设施 （4分） | 试验消防电源末端切换功能 | 未完成扣4分，切换失败扣2分 |  |  |
|  | 自动跟踪定位射流系统 （4分） | 水炮巡检功能测试记录是否完整 | 未完成扣4分，记录缺失1次扣1分 |  |  |
|  | 灭火器 （6分） | 巡查记录是否完整，灭火器外观/压力是否正常 | 记录缺失1次扣0.5分，灭火器异常1具扣1分 |  |  |
| 三、应急响应与服务配合（15分） | 故障响应（5分） | 接报后3小时内处理故障，重大故障5工作日内解决 | 超时1次扣2分，未解决扣5分 |  |  |
|  | 抢修响应（5分） | 接报紧急故障后2小时内到达现场 | 超时1次扣5分 |  |  |
|  | 演练配合（5分） | 配合甲方消防演练，设备联动正常 | 不配合扣5分，联动失败1项扣2分 |  |  |
| 四、智慧消防要求（15分） | 系统部署（5分） | 是否部署智慧消防软硬件（设备监控、数据平台） | 未部署扣5分 |  |  |
|  | 数据上传（5分） | 设备状态数据是否实时上传，无中断 | 中断1次扣2分，数据缺失1项扣1分 |  |  |
|  | 功能完整性（5分） | 是否具备故障预警、远程监控等智慧消防功能 | 缺失1项功能扣2分，功能异常1处扣1分 |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |

1.评分规则：每项检查内容按实际情况扣分，扣完该项目满分为止；优秀（≥90分）、 合格（70-89分） 、不合格（＜70分）

2.不合格项需在“备注”栏注明具体问题，维保单位需在规定时间内完成整改并反馈。

## 附件：1.供应商资格声明函

供应商资格声明函

采购人名称、常州市城投建设工程招标有限公司：

按照询价通知书要求的“申请人的资格要求”，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1.与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2.我单位直接控股的其他单位如下：

3.与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1.在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（公章）：

日    期：     年    月    日

## 附件：2.响应函

响应函

（采购人）、常州市城投建设工程招标有限公司 ：

我单位收到贵单位“       号”询价通知书后，经仔细阅读和研究，我单位决定参加本项目的询价活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.我单位愿意遵守贵单位有关采购的各项规定，提供询价通知书中要求的所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

2.我单位承诺财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

3.我单位承诺保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，我单位承担全部责任。

4.我单位承诺该询价响应文件在询价开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。并同意按询价通知书中的规定，本询价响应文件的有效期限为投标开始后60天。

5.我单位愿意按询价通知书规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。询价报价包括但不限于询价通知书所确定的采购范围相应基本技术要求范围内设备货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项设备或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，成交供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

6.我单位认为贵单位有权决定成交供应商，还认为贵单位有权接受或拒绝所有的供应商。

7.我单位愿意遵守询价通知书中所列的收费标准，若我单位成交，我单位愿意按询价通知书的规定支付成交服务费。

8.如果我单位的询价响应文件被接受，愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任，同时严格履行询价通知书中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

9.与本次询价有关的正式通讯地址为：

供应商（公章）：

地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

电子函件：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

日期：     年   月   日

## 附件：3.法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

供应商名称:

地址:

姓名:            性别:        年龄:        职务:

系               的法定代表人。为实施            （      号） 的工作，签署上述项目的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：（公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：    年    月    日

法定代表人身份证

（双面复印件）粘贴处

## 附件4：授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次询价中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的询价、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

帐号：

代理人身份证

（双面复印件）粘贴处

## 附件：5.报价一览表

报价一览表

供应商（公章）：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 项目总价 |  |
| 服务期限 | 年 |

年     月     日

## 附件：6.报价明细表

报价明细表

项目编号：

格式自拟

供应商名称（公章）：

表式参考，可根据项目情况自行调整

## 附件：7.质保及售后服务承诺书

质保及售后服务承诺书

服务承诺如下：

质保承诺如下：

供应商名称（公章）：

日期：      年  月   日

## 附件：8.偏离表

偏 离 表

供应商应对询价通知书中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。为了评审的需要，供应商应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏离。

如无偏离，请在本表格中写“无”，并附在响应文件中。

项目编号：

| 章节号 | 供应商的偏离 | 供应商偏离的理由 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

日期：      年  月   日

本询价通知书的最终解释权归常州市城投建设工程招标有限公司所有

（全文完）