询价通知书

采购项目编号：CT-SX-2026018

采购项目名称：常州经开区文化活动中心中央空调水处理及主机保养服务

采 购 人名称：江苏常州经济开发区公共文化服务中心

常州市城投建设工程招标有限公司

二〇二六年四月

## 常州经开区文化活动中心中央空调水处理及主机保养服务询价公告

项目概况

常州经开区文化活动中心中央空调水处理及主机保养服务的潜在供应商应在常州市城投建设工程招标有限公司（http://www.czctzb.com/）获取采购文件，并于2026年04月17日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：CT-SX-2026018

2.项目名称：常州经开区文化活动中心中央空调水处理及主机保养服务

3.采购方式：询价

4.预算金额：人民币5.7万元（采购包1：人民币2.4万元；采购包2:人民币3.3万元）

5.最高限价：人民币5.7万元（采购包1：人民币2.4万元；采购包2:人民币3.3万元）

6.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 水处理 | 2.4 | 常州经开区文化活动中心作为公众参与展览、演出、会议等活动的核心场所，中央空调系统是其维持舒适环境的关键设施，为降低空调运行水系统运行引起的杂质、污垢、藻类对系统性能、寿命产生的损害，以及杜绝杂质引发的有害微生物传播导致的公共卫生安全问题，现进行中央空调水处理工作。 |
| 02 | 主机保养 | 3.3 | 为落实公共场馆设施运维管理规范，保障常州经开区文化中心供冷供热核心系统全年稳定运行，防范机组故障造成场馆服务中断风险、降低设备能耗、延长机组使用寿命，现拟对在用2台特灵螺杆式水源热泵机组开展定期专项保养服务。 |

本项目共分2个采购包，供应商可兼投兼中。

7.合同履行期限：合同签订之日起一年。

8.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

8.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重失信行为记录名单。

9.其他特定要求：供应商具有有效期内的空调维修资质证书及安全生产合格证。

三、获取采购文件

1.时间：2026年04月13日至04月16日，每天上午8:30至11:30，下午1:30至5:30（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）

3.方式：

①现金现场缴纳;②扫描常州市城投建设工程招标有限公司付款码并备注单位名称;③银行电汇或转账至常州市城投建设工程招标有限公司账户。咨询电话：0519-81580101。

收款单位：常州市城投建设工程招标有限公司

开户银行：中国建设银行常州大成苑支行

银行账号：32001624236052500905

4.售价：人民币壹佰元整

四、响应文件提交

截止时间：2026年04月17日15点00分（北京时间）

地点：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）

五、开启

时间：2026年04月17日15点00分（北京时间）

地点：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.现场踏勘及标前答疑

（1）供应商自行踏勘现场。

（2）标前答疑

供应商对询价文件如有疑问，请将疑问于响应文件提交截止期2日前以书面形式提交或传真至常州市城投建设工程招标有限公司。传真:0519-81580105，邮箱：czctzb@163.com

2.询价文件售后一概不退。供应商提交的询价响应文件概不退还。一经领购，供应商不得更改单位名称。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏常州经济开发区公共文化服务中心

地    址：江苏省常州经开区潞城街道常青路555号

联系方式：蒋玉皎　0519-89863725

2.采购代理机构信息

名    称：常州市城投建设工程招标有限公司

地　　址：常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼

联系方式：0519-81580101

3.项目联系方式

项目联系人：魏海玲

电　　 话：0519-81580152  81580191  81580192（转分机号6033）

## 常州经开区文化活动中心中央空调水处理及主机保养服务询价通知书

常州市城投建设工程招标有限公司受江苏常州经济开发区公共文化服务中心委托，现就其常州经开区文化活动中心中央空调水处理及主机保养服务进行询价采购，特邀请符合条件的供应商参加。

## 采购包1：水处理

## 一、项目背景

常州经开区文化活动中心作为公众参与展览、演出、会议等活动的核心场所，其人流量大、空间密闭性强、使用频率高等特点决定了其内部环境必须维持在一个舒适且健康的状态，中央空调系统是其维持舒适环境的关键设施。中央空调系统在运作过程中，其水系统往往会积累水垢、生锈、藻类等杂质。这些杂质若不及时清除，会对系统的性能和寿命产生严重影响，甚至可能通过空气循环进入室内环境，对人们的健康造成潜在威胁。因此，中央空调水处理不仅是保障系统高效稳定运行的需要，更是保障室内空气质量、维护健康的重要措施。

## 二、项目目标

1.减少空气传播疾病风险，营造安全环境。

2.恢复空调性能，降低能耗，减少运营开支。

3.建立定期清洗机制，延长设备使用寿命。

4.提升公众满意度，树立绿色、健康的公共服务标杆。

## 三、项目范围

1.对外场冷却塔管道及箱体进行停机冲洗。

2.对离心机蒸发器进行清洗。

3.对清洗后的管道进行预膜。

4.对冷水机房内的水处理设备按计划进行加药。

## 四、系统选型与配置

1.化学清洗：包括停机酸洗/碱洗和清洗效果评估。

2.预膜处理：在清洗后的管道内壁形成保护膜。

3.日常水处理：每月定时加药、水质监测和定期人工检测与数据分析。

4.运维支持：水质异常预警及应急处理方案、物业人员日常监测培训。

## 五、项目实施计划

1.需求分析、实施计划、物资准备阶段（耗时一周）。

与物业管理人员沟通，了解系统现状和需求。制定详细的项目实施计划和时间表。准备所需的化学药剂和设备。

2.化学清洗阶段（耗时一至二周）。

根据垢质成分选择合适的酸洗或碱洗方案。停机进行清洗作业，确保清洗彻底且不对设备造成损害。敞开式冷却系统药剂直接从冷却塔加入，然后开泵进行循环清洗。在清洗过程中，实时监测水质变化，调整清洗方案。清洗完成后，对系统进行检查，确保老垢和生物粘泥已被有效去除。

3.预膜处理阶段（耗时一周）。

采用专业的预膜剂，按照既定工艺进行预膜处理。确保保护膜均匀、致密，减缓未来垢质的形成速度。对预膜效果进行评估，确保达到预期目标。

4.日常水处理（耗时两周）。

添加缓蚀剂、阻垢剂、杀菌剂等。

5.日常水质监测与维护阶段（第7周起，持续进行）。

实时监测水质指标，包括pH值、电导率、浊度、微生物等。根据监测结果，自动调整加药量，实现精准控制。供暖季、供冷季共计投药10个月，每月进行一次人工检测，对水质进行全面评估。每季度出具常州市疾控中心水质检测报告，每月出具水质自检报告。

6.运维支持与操作人员培训阶段（贯穿整个项目周期）。

建立水质异常预警机制，提供应急处理方案和技术支持。空调水处理单位定期对操作人员进行培训，提高其专业技能和应急处理能力。持续收集物业部门监测人员反馈，持续优化水处理方案和服务。

## 六、项目保障措施

1.质量保证。

国家及行业相关的水处理标准和规范，所有使用的化学药剂和设备，质量和性能符合项目要求。由专业工程师和技术人员实施，并在关键阶段，进行全面的检测与评估，确保每一步操作都达到预期效果，及时调整方案以应对任何潜在问题。

2.售后服务。

快速响应、定期回访与检查、长期技术支持。

3.培训与指导。

采购人的操作人员进行全面的培训，包括设备操作、日常维护、应急处理等。

## 七、服务方案

## （一）管道水处理保养

1.管道水处理保养服务范围

（1）提供 1 次空调侧、冷却塔水处理服务；

（2）加注日常添加剂；

2.清洗、镀膜、维护服务方案

（1）空调侧管道水处理保养服务方案

1）清洗方法

①利用外置水泵对管道内投放密闭循环中性水清洗预膜剂；

②在系统底部排出适量的水让药剂进入系统，充分循环 24 小时后，全部排污（并留水样）；

③再把系统补满水，循环 2-4 小时，再全部排污；

④反复置换系统冷冻水并打循环，到浊度<20；（留水样）。

2）冷冻水系统日常维护：投加冷冻水系统日常处理剂（密闭水阻垢剂），利用自动加药装置定时投放，并按系统水的浓度作适当调整；

（二）冷却塔管道水处理保养服务方案

1.方案概述

本方案针对冷却塔、冷却循环水管道、水泵、阀门及冷凝器水侧系统，提供日常水质维护 +  粘泥剥离+  除锈除垢 +  杀菌灭藻 +  预膜防腐一体化水处理服务，解决循环水结垢、腐蚀、藻类滋生、管道堵塞、换热效率下降等问题，保障冷水机组高效运行，降低能耗与故障率。

2.服务目标

控制水垢生成，避免冷凝器、管道结垢导致高压报警、能耗上升，抑制军团菌、藻类、生物粘泥滋生，防止堵塞布水器、填料及管道减缓管道、设备电化学腐蚀，延长冷却塔、水泵、机组使用寿命；稳定水质指标，减少排污量，节约补水与药剂成本保证换热效率，使系统温差、压力、流量达到设计要求。

3.适用范围

冷却塔本体：填料、布水器、收水器、塔体、集水池；

冷却循环水系统：供回水管道、弯头、阀门、过滤器、水泵；

4.水质控制标准（日常运行）

pH 值：7.5～9.0

5.服务内容

（1）日常水质维护处理（运行期）

定期投加缓蚀阻垢剂，抑制钙镁离子结垢，保护金属管道；定期投加氧化性杀菌剂（如氯系）与非氧化性杀菌剂交替使用，杀灭藻类与细菌；

检查布水均匀度、填料堵塞情况、集水池漂浮物与淤泥；

（2）深度清洗处理（停机/换季）

粘泥剥离清洗

投加粘泥剥离剂，循环剥离管道、填料、集水池生物粘泥强力杀菌灭藻，清洗后排污置换；集水池人工清理

排空冷却塔水池，人工清除淤泥、砂石、杂物；高压冲洗塔体、填料、布水器；管道除锈除垢

对结垢严重管道进行化学循环清洗；清除铁锈、老垢、沉淀物，疏通管路系统钝化预膜

清洗后投加预膜剂，在金属表面形成致密保护膜，防止清洗后快速返锈与二次腐蚀；

6.安全环保要求

使用低腐蚀、环保型水处理药剂，不损伤设备与填料；

施工时佩戴防护用品，设置警示区域；

严禁使用强酸强碱违规清洗，避免损坏管道与冷却塔填料；

高空作业遵守安全规范，专人监护；

7.质量标准

冷却塔集水池无淤泥、无藻类、布水均匀；

管道通畅，过滤器无堵塞，水阻恢复正常；

系统无明显腐蚀点，无新锈产生；

机组冷凝压力、冷却水温差恢复正常；

无异味、无粘泥、无军团菌滋生风险；

## 采购包2：主机保养

一、项目背景

常州经开区文化活动中心作为公众参与展览、演出、会议等活动的核心场所，其人流量大、空间密闭性强、使用频率高，对内部环境舒适度及空气质量有着极高要求。中央空调系统作为维持舒适环境的关键设施，其稳定运行直接关系到场馆的服务质量和公众健康。为确保供冷供热核心系统全年稳定运行，防范机组故障造成场馆服务中断风险，降低设备能耗，延长机组使用寿命，特制定本年度中央空调主机保养服务方案。本年度中央空调主机保养服务方案的实施，将有效保障常州经开区文化活动中心供冷供热系统的稳定运行，降低设备故障率及能耗，延长机组使用寿命，提升室内空气质量，为公众提供一个更加舒适、健康的活动环境。同时，通过专业保养，减少突发故障对场馆服务的影响，提升公众满意度，树立绿色、健康的公共服务标杆。

二、项目目标

1.保障系统稳定运行：通过定期保养，确保中央空调主机全年稳定运行，减少故障发生。

2.降低能耗与成本：优化系统性能，降低设备能耗，减少运营开支。

3.延长设备寿命：通过专业保养，延长机组使用寿命，减少更换频率。

4.提升空气质量：确保空调系统清洁，提升室内空气质量，保障公众健康。

三、项目范围与内容

1.服务对象：常州经开区文化活动中心2台特灵螺杆式水源热泵机组。

| 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷冻油 | 桶 | 12 | 1200 |
| 冷媒过滤器 | 只 | 4 | 290 |
| 油过滤器 | 只 | 4 | 790 |
| 制冷剂 | 桶 | 2 | 1000 |
| 清洗剂 | 桶 | 6 | 380 |
| 药物循环及通炮清洗 | 台 | 2 | 2500 |
| 技术保养服务费 | 台 | 2 | 2000 |
| 其他费用 | 项 | 1 | 1000 |

2.服务内容：

（1）原厂专用耗材更换：

冷冻油：更换特灵专用冷冻油OIL48。

冷媒过滤器：更换特灵专用冷媒过滤器FLR03434。

油过滤器：更换特灵专用油过滤器ELM01405。

制冷剂：补充巨化R134a制冷剂。

（2）管路通炮清洗：

使用康星钙尔西康强力彩码除垢剂（90-36B）进行管路清洗。

对蒸发器、冷凝器进行药物循环及通炮清洗，每台机组各一次。

（3）系统检测调试：

对中央空调主机进行全面系统检测，包括电气控制、制冷循环等关键部件。

根据检测结果进行必要的调试，确保系统处于最佳运行状态。

技术保养服务费（含更换作业费、系统调试、程序检测）。

四、项目实施计划

1.准备阶段（耗时1天）

与物业管理人员沟通，确认保养时间及现场配合事项。

准备所需耗材、工具及安全防护装备。

2.实施阶段（预计耗时2天）

按照既定方案进行耗材更换、管路清洗及系统检测调试。

实时监测清洗及调试过程，确保操作规范，避免对设备造成损害。

3.验收阶段（耗时1天）

保养工作完成后，进行全面检查，确保所有项目均按标准完成。

提交保养报告，包括更换耗材清单、检测数据、调试结果等。

五、项目保障措施

1.质量保证

严格遵守国家及行业相关标准，使用原厂专用耗材及配件。

由专业工程师及技术人员实施保养作业，确保每一步操作都达到预期效果。

2.售后服务

提供快速响应服务，对保养后出现的问题及时进行处理。

定期回访与检查，提供长期技术支持。

3.培训与指导

对采购人的操作人员进行全面培训，包括设备操作、日常维护及应急处理等。

提供操作手册及应急预案，提升人员的自主管理能力。

## 六、服务方案

（一）特灵螺杆式水源热泵机组保养

1.机组保养服务范围

（1）夏季使用前提供 1 次定期保养；

（2）1 次对 2 台螺杆机组各运行数据的检测，控制系统的检查；

（3）1 次对 2 台螺杆机组 4 个系统冷冻油、干燥过滤器、油过滤器进行更换并补充制冷剂（2 台主机共4个系统）；

（4）1 次对 2 台螺杆机组蒸发器、冷凝器进行化学清洗及通炮清洗；

2.保养服务方案

A、螺杆机组蒸发器、冷凝器清洗服务方案

（1）服务概述

本方案针对特灵螺杆机组蒸发器、冷凝器水侧进行专业化学清洗+物理通炮，清除管壁水垢、淤泥、生物粘泥、锈蚀，恢复换热效率，降低机组能耗，减少高压报警、电流偏高、换热差等故障，延长机组使用寿命。

（2）清洗标准

技术要求：换热管无损伤、无腐蚀、无堵管；

清洗后热交换效率恢复≥95%，进出水温差正常；

（3）服务范围

冷凝器壳程水侧化学清洗+物理通炮；

蒸发器壳程水侧化学清洗+物理通炮；

配套循环管路、端盖、封头清洗除垢；

清洗后水侧冲洗、水质恢复；

（4）施工条件与准备

①停机条件 机组正常停机；

冷冻水、冷却水系统停机泄压；

关闭机组与水系统相关阀门，具备独立隔离条件；

②人员与安全

专业持证清洗人员；

配备耐酸手套、护目镜、防护服、防毒口罩；现场通风良好，设置警示区域；

③机具与药剂

清洗泵、配药桶、临时软管、压力表高效安全除垢剂；

通炮机、尼龙通炮刷、通炮杆、高压水枪、抹布、工具；

（5）施工工艺流程

①前期检查与隔离

检查机组进出水温度、压力、流量

关闭水系统阀门，泄空蒸发器、冷凝器存水

拆卸水室端盖，检查结垢、腐蚀、堵管情况并拍照记录

②循环化学清洗

搭建临时清洗回路，连接清洗泵与机组水侧；注入清水试循环，检查无泄漏；

加入安全除垢剂，控制 pH 2～4，循环 2～4 小时；

每 30 分钟检测 pH、温度，监控腐蚀率；

水垢脱净后，排空清洗液，清水反复冲洗至中性；

③物理通炮清洗

使用通炮机+尼龙软刷逐根对铜管进行通炮

从一端推入，另一端拉出，清除管内硬垢、淤泥；配合高压水枪冲洗清理水室封头、隔板、挡板污垢检查无堵管、无残留杂物

④循环化学清洗

搭建临时清洗回路，连接清洗泵与机组水侧；注入清水试循环，检查无泄漏；

加入安全除垢剂，控制 pH 2～4，循环 2～4 小时；

每 30 分钟检测 pH、温度，监控腐蚀率；

水垢脱净后，排空清洗液，清水反复冲洗至中性；

⑤复位与试压

装回端盖、密封垫，均匀紧固螺栓；

水侧注水、排气、试压，检查无渗漏；

恢复冷冻水、冷却水系统正常运行；

施工完毕现场清理整洁；

B、螺杆机组冷冻油、干燥过滤器、油过滤器更换服务方案

（1）保养目的

保证螺杆压缩机润滑、冷却、密封性能，延长轴承及转子寿命清除油路杂质、金属碎屑，防止油路堵塞、油泵损坏去除冷媒系统水分、杂质，避免冰堵、腐蚀、电机绝缘下降降低能耗，保证机组满负荷稳定运行，减少故障停机。

（2）前期准备

①人员与安全

持证专业制冷维修人员操作、佩戴手套、禁明火，保持通风。

②工具与材料

特灵指定型号冷冻油、原厂油滤、干燥过滤器、新 O 型圈、真空表、真空泵、加油泵、冷媒回收机、活扳手、管钳、废油桶、抹布、生料带/密封胶等。

③机组状态确认

停机，油加热器保持通电预热≥8 小时；确认冷媒可正常回收，系统可隔离。

（3）详细操作步骤

①冷冻油更换

系统隔离与泄压

关闭吸排气阀，将冷媒压入冷凝器；油槽缓慢泄压至常压；排放旧油

打开油槽底部放油阀，放出旧油；注新油

通过加油泵注入标准量新油至视油镜 1/2～2/3；

②油过滤器更换

关闭油滤前后隔离阀，泄压至0；拆卸旧过滤器，清洁密封面，更换新 O 型圈；安装新油过滤器，均匀上紧，避免偏斜微开阀门检漏。

③干燥过滤器更换

关闭过滤器前后阀门，泄压排空拆卸旧过滤器，清理接口杂质装新干燥过滤器及新密封圈对过滤器侧抽真空，保压无泄漏缓慢开启阀门，恢复系统，观察视液镜无气泡。

（4）开机调试

开机运行调试，冷媒添加调整；油位稳定在视镜中线位置；油压差正常，无报警；排气温度、油温正常，系统无冰堵、无过热；干燥过滤器前后无明显温差，冷媒流动顺畅。

## 七、服务期限：合同签订之日起一年。

## 八、付款方式

合同签订满6个月后采购人向成交供应商支付合同金额的50%，剩余50%服务期满经验收合格后一次性付清。

## 九、询价响应文件的内容：

## （一）资格证明材料（提供复印件并加盖公章）

★（1）供应商资格声明函（附件1）

★（2）响应函（附件2）

★（3）营业执照副本

★（4）法定代表人资格证明书、法定代表人身份证复印件（双面）（附件3）

★（5）授权委托书、代理人身份证复印件（双面）（如果有授权委托情况的，必须提供）（附件4）

★（6）其他特定要求：供应商具有有效期内的空调维修资质证书及安全生产合格证。

## （二）符合性证明材料

★1.报价一览表（附件5）

★2.报价明细表（附件6）

3.服务承诺书（附件7）

4.偏离表（附件8）

5.其他资料

## （三）说明

1.本询价通知书中所有带“★”内容均必须提供并加盖供应商公章，否则将作为无效响应文件处理。

2.供应商应保证所提供的上述资料的真实性和合法性。

3.询价响应文件中复印件需加盖供应商公章。

4.询价响应文件提供装订的壹份“正本”、贰份“副本”、壹份盖章版“电子文档”（载体采用“电子光盘”或“U盘”，内容包含全套盖章版响应文件）。正本、副本、电子文档均应当密封，所有封袋上都应当加盖供应商公章。纸质版投标文件正本和副本如有不一致之处，以纸质版正本为准。供应商应同时在代理机构“网络招标线询价”系统报价，否则视为无效响应。

十、报价要求

本项目报价为固定总价，总价应包括询价通知书所确定的采购范围相应服务的提供（包含原厂专用耗材更换、管路通炮清洗、系统检测调试全流程作业等）、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

## 十一、评审、定标方法

1.报价在采购预算价格及最高限价以下的，为有效报价。超出此范围的报价为无效报价。无效报价的响应文件不进行评审，也不得成交。本项目采用最低评标价法，即在满足询价通知书实质性要求，并符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

2.采购人授权询价小组直接确定成交供应商。

## 十二、成交结果及公示

代理机构将成交结果在原公告媒体上予以公告。公告期限为自公告发布之日起1个工作日。

## 十三、成交通知书

1.成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

2.成交通知对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交单位供应商放弃成交资格，均应当承担相应的法律责任，且不影响成交服务费的支付。

## 十四、代理机构服务费

成交供应商须按成交金额的1.5%计算并支付成交服务费；不足人民币500元的，按人民币500元收取。该费用应在领取成交通知书时付至常州市城投建设工程招标有限公司账户。

## 十五、合同签订

成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订采购合同。

## 十六、合同主要条款

采购人（以下称甲方）:                       合同编号：

供应商（以下称乙方）:                       签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：         ，系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。

本合同总价包括询价通知书所确定的采购范围相应服务的提供（包含原厂专用耗材更换、管路通炮清洗、系统检测调试全流程作业等）、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）询价通知书（编号：   ）              （2）乙方提供的询价响应文件；

（3）成交通知书；                         （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定总价。

4.付款方式：合同签订满6个月后采购人向成交供应商支付合同金额的50%，剩余50%服务期满经验收合格后一次性付清。

第五条 违约责任

1.如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

4.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5.乙方属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

6.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第六条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第七条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第八条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在   5日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第九条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照询价通知书要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十一条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        账号：

见证方：

代理机构（章）：常州市城投建设工程招标有限公司

经办人：                               电  话：

## 附件：1.供应商资格声明函

供应商资格声明函

采购人名称、常州市城投建设工程招标有限公司：

按照询价通知书要求的“申请人的资格要求”，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1.与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2.我单位直接控股的其他单位如下：

3.与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1.在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（公章）：

日    期：     年    月    日

## 附件：2.响应函

响应函

（采购人）、常州市城投建设工程招标有限公司 ：

我单位收到贵单位“       号”询价通知书后，经仔细阅读和研究，我单位决定参加本项目的询价活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.我单位愿意遵守贵单位有关采购的各项规定，提供询价通知书中要求的所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

2.我单位承诺财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

3.我单位承诺保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，我单位承担全部责任。

4.我单位承诺该询价响应文件在询价开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。并同意按询价通知书中的规定，本询价响应文件的有效期限为投标开始后60天。

5.我单位愿意按询价通知书规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。询价报价包括但不限于询价通知书所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

6.我单位认为贵单位有权决定成交供应商，还认为贵单位有权接受或拒绝所有的供应商。

7.我单位愿意遵守询价通知书中所列的收费标准，若我单位成交，我单位愿意按询价通知书的规定支付成交服务费。

8.如果我单位的询价响应文件被接受，愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任，同时严格履行询价通知书中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

9.与本次询价有关的正式通讯地址为：

供应商（公章）：

地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

电子函件：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

日期：     年   月   日

## 附件：3.法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

供应商名称:

地址:

姓名:            性别:        年龄:        职务:

系               的法定代表人。为实施            （      号） 的工作，签署上述项目的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：（公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：    年    月    日

法定代表人身份证

（双面复印件）粘贴处

附件4：授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次询价中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的询价、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

帐号：

代理人身份证

（双面复印件）粘贴处

## 附件：5.报价一览表

报价一览表（采购包   ）

供应商（公章）：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目总价 | ￥ 大写：人民币 元 |
| 服务期限 |  |

年     月     日

## 附件：6.报价明细表

报价明细表

项目编号：

格式自拟

供应商名称（公章）：

## 附件：7.质保及售后服务承诺书

质保及售后服务承诺书

服务承诺如下：

质保承诺如下：

供应商名称（公章）：

日期：      年  月   日

## 附件：8.偏离表

偏 离 表

供应商应对询价通知书中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。为了评审的需要，供应商应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏离。

如无偏离，请在本表格中写“无”，并附在响应文件中。

项目编号：

| 章节号 | 供应商的偏离 | 供应商偏离的理由 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

日期：      年  月   日

本询价通知书的最终解释权归常州市城投建设工程招标有限公司所有

（全文完）